## （様式１－３）対象設備確認書
様式第１－３号（第７条関係）
対象設備確認書
設置者（施主）名 （補助金交付申請者名）
設置住所
納入事業者名
以下の製品は、福井県社会福祉施設および医療機関等における省エネ設備等支援事業補助金の交付対象設備であることを確認しました。
|  | 業務用エアコン | JIS Ｂ 8616 | 省エネ基準達成率100％以上
|  | 一般用エアコン | JIS Ｃ 9612 | 省エネ基準達成率100％以上
|  | 換気装置（熱交換型） | JIS Ｂ 8628 | 熱交換率（全熱交換効率）60％以上
①設置製品（型番） |  | 温風暖房機・ジェットヒーター | JIS Ａ 4003、JIS B 8416 | 最大効率［熱出力又は有効発熱量（kW）/燃料消費量（kW換算）］85％以上
|  | 業務用ＬＥＤ照明器具（人感センサー付きのものを含む） | JIS Ｃ 8106 | 省エネ基準達成率100％以上
設備種別 |  | 一般用ＬＥＤ照明器具（人感センサー付きのものを含む） | JIS Ｃ 8115 | 省エネ基準達成率100％以上
|  | 非常用照明器具（非常灯・誘導灯） | JIL 5501 | 更新前と比較して定格消費電力（W）の改善が見込まれる
|  | 業務用冷蔵・冷凍庫 | JIS Ｂ 8630 | 省エネ基準達成率100％以上
規格 |  | 一般用冷凍・冷蔵庫 | JIS Ｃ 9607 | 省エネ基準達成率100％以上
|  | エネルギーマネジメントシステム | 計測・見える化・制御等の機能を備えたエネルギーマネジメントシステム（ＥＭＳ） | 原油換算省エネルギー量（kL）３％以上削減
省エネ性能に関する基準 |  | 凍結防止ヒータ用節電器 | 凍結防止ヒータの消費電力を低減させるための節電器 | 消費電力量（kWh）50％以上削減
|  | チラー（冷却水循環装置） | JIS Ｂ 8613 | 定格冷暖房能力（kW）/定格消費電力（kW）2.0以上
|  | 一般用ヒートポンプ式給湯器 | JIS Ｃ 9220 | 省エネ基準達成率100％
②設置製品（型番） |  | 業務用ヒートポンプ式給湯器 | JRA 4060 | 省エネ基準達成率100％
|  | 高性能ボイラ(陸用鋼製ボイラ－構造で定める陸用ボイラ) | JIS Ｂ 8201 | ボイラ効率90％以上
設備種別 |  | 高性能ボイラ(鋳鉄ボイラ－構造で定める陸用ボイラ) | JIS Ｂ 8203 | ボイラ効率90％以上
|  | 高性能ボイラ(陸用ボイラ－熱勘定方式で定める陸用ボイラ) | JIS Ｂ 8222 | ボイラ効率90％以上
規格 |  | 高性能ボイラ(真空式温水発生機) | JIS Ｂ 8417 | ボイラ効率90％以上
|  | 高性能ボイラ(無圧式温水発生機) | JIS Ｂ 8418 | ボイラ効率90％以上
省エネ性能に関する基準 |  | 高効率コージェネレーション | JIS Ｂ 8123 | 総合効率75％以上又は発電効率30％以上
|  | 変圧器（配電用６ｋＶ油入変圧器） | JIS Ｃ 4304 | 省エネ基準達成率100％
|  | 変圧器（配電用６ｋＶモールド変圧器） | JIS Ｃ 4306 | 省エネ基準達成率100％
③設置製品（型番） |  | 産業用モータ | JIS Ｃ 4034 | 省エネ基準達成率100％
|  | 複層ガラス | JIS Ｒ 3209 | 省エネ基準達成率100％
設備種別 |  | 真空ガラス | JIS R 3225 | 更新前と比較して熱貫流率（W/m²・K）の改善が見込まれる
|  | サッシ | JIS Ａ 4706 | 省エネ基準達成率100％
規格
省エネ性能に関する基準
④設置製品（型番）
設備種別
規格
省エネ性能に関する基準