## 水質
水質試験結果表（取水分） | [9 empty] | 2026-03-01
項目 |  | 気温 [℃] | 水温 [℃] | 濁度 [度] | ｐH [-logH] | 酸消費量 [mg/L] | 全硬度 [mg/L] | 全蒸発残留物 [mg/L] | 塩化物イオン [mg/L] | 鉄 [mg/L] | マンガン [mg/L] | 電気伝導度 [μＳ/cm]
日付 | 曜日
2026-03-01 | 3263 | 14.2 | 8.5 | 1.13 | 7.3 | 19.6 | 24.7 | 46.4 | 4.1 | 0.06 | 0 | 64.4
2026-03-02 | 3264 | 9.6 | 8.6 | 1.5 | 7.35 | 20.5 | 25.3 | 48.4 | 3.7 | 0.08 | 0 | 66.6
2026-03-03 | 3265 | 8.5 | 8.6 | 1.2 | 7.35 | 21.5 | 28.3 | 45.2 | 4.9 | 0.07 | 0 | 68.8
2026-03-04 | 3266 | 10 | 8.6 | 4.22 | 7.29 | 19.1 | 25.7 | 45.6 | 5.2 | 0.18 | 0 | 65.2
2026-03-05 | 3267 | 8.4 | 7.9 | 2.73 | 7.3 | 18.1 | 23.3 | 46 | 4.8 | 0.12 | 0 | 62.4
2026-03-06 | 3268 | 9.6 | 8.3 | 1.35 | 7.4 | 21.3 | 28.3 | 47.6 | 4.6 | 0.06 | 0 | 70.1
2026-03-07 | 3269 | 6.3 | 8.8 | 1.36 | 7.28 | 22.8 | 28.9 | 57.2 | 7.8 | 0.08 | 0 | 88.1
2026-03-08 | 3270 | 6 | 8 | 1.26 | 7.38 | 21.4 | 26.1 | 49.2 | 5.1 | 0.08 | 0 | 72.5
2026-03-09 | 3271 | 9 | 7.3 | 0.81 | 7.47 | 22.6 | 28.1 | 48 | 4.5 | 0.05 | 0 | 72.1
2026-03-10 | 3272 | 6.3 | 8.1 | 0.93 | 7.46 | 24.2 | 30.4 | 48.8 | 4.6 | 0.04 | 0 | 75.3
2026-03-11 | 3273 | 8.9 | 7.6 | 1.05 | 7.46 | 24.1 | 30.4 | 47.6 | 4.1 | 0.04 | 0 | 75.7
2026-03-12 | 3274 | 12.7 | 8.1 | 1.11 | 7.55 | 25.2 | 30.8 | 48.8 | 5.2 | 0.04 | 0 | 79
2026-03-13 | 3275 | 7.3 | 8 | 2.23 | 7.31 | 28.1 | 36.4 | 72.8 | 12.6 | 0.16 | 0 | 122.8
2026-03-14 | 3276 | 13.5 | 7.6 | 2.06 | 7.33 | 28.3 | 36.8 | 75.2 | 12.8 | 0.14 | 0 | 119.9
2026-03-15 | 3277 | 12.3 | 8.5 | 1.64 | 7.31 | 28.7 | 36.2 | 78.4 | 12.9 | 0.15 | 0 | 125.6
2026-03-16 | 3278 | 14.6 | 8.9 | 1.54 | 7.31 | 29 | 36.6 | 73.2 | 13.2 | 0.14 | 0 | 124.7
2026-03-17 | 3279 | 13.9 | 9.4 | 1.59 | 7.31 | 29.3 | 37.6 | 76.8 | 13.4 | 0.13 | 0 | 126.7
2026-03-18 | 3280 | 13.3 | 9.2 | 1.14 | 7.34 | 26.5 | 32.2 | 50.8 | 5.4 | 0.07 | 0 | 80.4
2026-03-19 | 3281 | 10.2 | 9.4 | 1.67 | 7.25 | 24.5 | 29.3 | 48 | 5.7 | 0.07 | 0 | 76.2
2026-03-20 | 3282 | 10.2 | 8 | 2.05 | 7.32 | 18 | 21.5 | 42.4 | 4.8 | 0.09 | 0 | 59.1
2026-03-21 | 3283 | 12.6 | 8.5 | 1.22 | 7.38 | 20.8 | 24.5 | 41.6 | 4.6 | 0.07 | 0 | 66.1
2026-03-22 | 3284 | 9.7 | 8.5 | 0.57 | 7.39 | 23.2 | 28.5 | 46.8 | 4.7 | 0.05 | 0 | 72.7
2026-03-23 | 3285 | 13 | 9.1 | 0.76 | 7.39 | 24.8 | 30.8 | 47.2 | 4.6 | 0.07 | 0 | 75.4
2026-03-24 | 3286 | 14.9 | 9.2 | 1.46 | 7.41 | 24.8 | 28.3 | 44.8 | 4.6 | 0.11 | 0 | 76.9
2026-03-25 | 3287 | 12.3 | 9.7 | 1.58 | 7.38 | 25.1 | 31 | 49.6 | 6 | 0.1 | 0 | 77.8
2026-03-26 | 3288 | 11.7 | 9.8 | 1.32 | 7.36 | 24.7 | 29.9 | 48.8 | 6.2 | 0.09 | 0 | 76.3
2026-03-27 | 3289 | 14.5 | 10.1 | 1.11 | 7.36 | 23.3 | 28.5 | 45.6 | 5.1 | 0.08 | 0 | 71.9
2026-03-28 | 3290 | 16 | 10.6 | 0.74 | 7.4 | 23.2 | 26.9 | 42.8 | 6.4 | 0.06 | 0 | 72.2
2026-03-29 | 3291 | 18.2 | 11.2 | 0.48 | 7.39 | 24 | 28.3 | 43.6 | 5.4 | 0.08 | 0 | 71.8
2026-03-30 | 3292 | 20.3 | 11.8 | 0.92 | 7.37 | 23.6 | 28.9 | 45.6 | 5.1 | 0.08 | 0 | 72.7
2026-03-31 | 3293 | 17.9 | 12.9 | 1.43 | 7.32 | 22.4 | 27.7 | 48 | 4.6 | 0.08 | 0 | 69.6
最大値 |  | 20.3 | 12.9 | 4.22 | 7.55 | 29.3 | 37.6 | 78.4 | 13.4 | 0.18 | 0 | 126.7
最小値 |  | 6 | 7.3 | 0.48 | 7.25 | 18 | 21.5 | 41.6 | 3.7 | 0.04 | 0 | 59.1
平均値 |  | 11.8032 | 8.9935 | 1.4245 | 7.3619 | 23.6355 | 29.3613 | 51.6387 | 6.3452 | 0.087742 | 0 | 80.6129
本試験結果はJIS.K.0101(工業用水試験法)による | [7 empty] | 福井臨海工業用水道管理事務所
水質試験結果表（送水分） | [9 empty] | 2026-03-01
項目 |  | 気温 [℃] | 水温 [℃] | 濁度 [度] | ｐH [-logH] | 酸消費量 [mg/L] | 全硬度 [mg/L] | 全蒸発残留物 [mg/L] | 塩化物イオン [mg/L] | 鉄 [mg/L] | マンガン [mg/L] | 電気伝導度 [μＳ/cm]
日付 | 曜日 |  |  | 20以下 | 5.8～8.6
2026-03-01 | 3263 | 14.2 | 8.1 | 0.6 | 7.23 | 18.5 | 25.1 | 48.8 | 6.1 | 0.02 | 0 | 72.2
2026-03-02 | 3264 | 9.6 | 8.4 | 1.08 | 7.41 | 19.7 | 25.5 | 46 | 4.5 | 0.05 | 0 | 66.5
2026-03-03 | 3265 | 8.5 | 8.4 | 0.98 | 7.41 | 21.4 | 27.1 | 43.2 | 4.6 | 0.04 | 0 | 69.1
2026-03-04 | 3266 | 10 | 8.4 | 1.33 | 7.11 | 17.5 | 25.5 | 43.6 | 7.8 | 0.04 | 0 | 77.7
2026-03-05 | 3267 | 8.4 | 7.7 | 1.32 | 7.02 | 15.7 | 23.7 | 45.2 | 7.9 | 0.04 | 0 | 70.8
2026-03-06 | 3268 | 9.6 | 8.1 | 1.42 | 7.38 | 20.7 | 27.3 | 44.8 | 5.6 | 0.06 | 0 | 72.7
2026-03-07 | 3269 | 6.3 | 8.1 | 0.71 | 7.37 | 22.3 | 30.4 | 55.6 | 7.4 | 0.03 | 0 | 82.6
2026-03-08 | 3270 | 6 | 7.7 | 0.91 | 7.38 | 20 | 26.9 | 48.4 | 5.5 | 0.04 | 0 | 69.8
2026-03-09 | 3271 | 9 | 6.9 | 0.86 | 7.53 | 22.1 | 26.7 | 45.2 | 4.9 | 0.05 | 0 | 72.1
2026-03-10 | 3272 | 6.3 | 7.7 | 0.96 | 7.49 | 23.6 | 28.9 | 47.2 | 5.1 | 0.04 | 0 | 75.1
2026-03-11 | 3273 | 8.9 | 7.4 | 1.17 | 7.51 | 23.5 | 29.7 | 48 | 4.9 | 0.04 | 0 | 76.4
2026-03-12 | 3274 | 12.7 | 7.7 | 1.08 | 7.57 | 25 | 31 | 45.6 | 6.3 | 0.04 | 0 | 78.2
2026-03-13 | 3275 | 7.3 | 7.7 | 0.81 | 7.24 | 26 | 35.4 | 71.2 | 13.8 | 0.05 | 0 | 123.7
2026-03-14 | 3276 | 13.5 | 7.3 | 1 | 7.25 | 26.9 | 36.4 | 79.6 | 14.8 | 0.05 | 0 | 126.5
2026-03-15 | 3277 | 12.3 | 8.3 | 0.89 | 7.34 | 27.9 | 37 | 77.2 | 13.5 | 0.06 | 0 | 125.7
2026-03-16 | 3278 | 14.6 | 8.7 | 1.4 | 7.39 | 26.8 | 35.6 | 66.8 | 13.5 | 0.12 | 0 | 119.5
2026-03-17 | 3279 | 13.9 | 9.1 | 1.58 | 7.42 | 28.7 | 36 | 67.2 | 13.1 | 0.11 | 0 | 118
2026-03-18 | 3280 | 13.3 | 8.9 | 1.15 | 7.39 | 26.3 | 31.8 | 50.4 | 6 | 0.06 | 0 | 80.6
2026-03-19 | 3281 | 10.2 | 8.8 | 1.38 | 7.41 | 24.5 | 31.4 | 42.4 | 6.1 | 0.06 | 0 | 77.2
2026-03-20 | 3282 | 10.2 | 8 | 0.78 | 7.13 | 15.4 | 22.5 | 40 | 7.6 | 0.03 | 0 | 63.6
2026-03-21 | 3283 | 12.6 | 8.3 | 0.84 | 7.32 | 18.9 | 25.1 | 40.8 | 6.3 | 0.03 | 0 | 65.8
2026-03-22 | 3284 | 9.7 | 8.4 | 0.6 | 7.44 | 22.3 | 27.3 | 41.6 | 5.9 | 0.06 | 0 | 72
2026-03-23 | 3285 | 13 | 8.7 | 0.57 | 7.46 | 23.6 | 28.1 | 42.8 | 5.9 | 0.07 | 0 | 75.4
2026-03-24 | 3286 | 14.9 | 9 | 1.45 | 7.4 | 25.1 | 29.7 | 42 | 5.6 | 0.09 | 0 | 78.8
2026-03-25 | 3287 | 12.3 | 9.5 | 1.4 | 7.39 | 25.4 | 31.2 | 48.4 | 5.3 | 0.09 | 0 | 78.4
2026-03-26 | 3288 | 11.7 | 9.4 | 1.2 | 7.42 | 24.8 | 30.2 | 43.2 | 5.1 | 0.09 | 0 | 76
2026-03-27 | 3289 | 14.5 | 9.9 | 1.23 | 7.44 | 23.3 | 27.5 | 42 | 5.2 | 0.09 | 0 | 71.7
2026-03-28 | 3290 | 16 | 10.5 | 0.75 | 7.43 | 23.3 | 27.9 | 43.6 | 6.5 | 0.05 | 0 | 72.2
2026-03-29 | 3291 | 18.2 | 10.8 | 0.43 | 7.49 | 23.1 | 28.3 | 42.8 | 6.2 | 0.07 | 0 | 71.8
2026-03-30 | 3292 | 20.3 | 11.6 | 0.57 | 7.47 | 23.7 | 27.1 | 42.4 | 6.4 | 0.08 | 0 | 72.4
2026-03-31 | 3293 | 17.9 | 12.7 | 1.11 | 7.43 | 22.8 | 27.9 | 48.8 | 5.1 | 0.07 | 0 | 70.4
最大値 |  | 20.3 | 12.7 | 1.58 | 7.57 | 28.7 | 37 | 79.6 | 14.8 | 0.12 | 0 | 126.5
最小値 |  | 6 | 6.9 | 0.43 | 7.02 | 15.4 | 22.5 | 40 | 4.5 | 0.02 | 0 | 63.6
平均値 |  | 11.8032 | 8.7161 | 1.0181 | 7.3765 | 22.8645 | 29.1677 | 49.5097 | 7.1774 | 0.05871 | 0 | 81.3839
鉄イオン濃度が0.01mg/L未満の場合、ND（未検出）とする。 マンガンイオン濃度が0.01mg/L未満の場合、ND（未検出）とする。 本試験結果はJIS.K.0101(工業用水試験法)による。 | [7 empty] | 福井臨海工業用水道管理事務所