## 水質
水質試験結果表（取水分） | [9 empty] | 2026-08-01
項目 |  | 気温 [℃] | 水温 [℃] | 濁度 [度] | ｐH [-logH] | 酸消費量 [mg/L] | 全硬度 [mg/L] | 全蒸発残留物 [mg/L] | 塩化物イオン [mg/L] | 鉄 [mg/L] | マンガン [mg/L] | 電気伝導度 [μＳ/cm]
日付 | 曜日
2026-08-01 | 3416 | 29.8 | 24.1 | 0.94 | 7.27 | 28.4 | 31.6 | 53.6 | 4.3 | 0.11 | 0 | 86.6
2026-08-02 | 3417 | 31.8 | 25.4 | 0.9 | 7.19 | 30.2 | 33.2 | 60.4 | 4.4 | 0.12 | 0 | 87.6
2026-08-03 | 3418 | 32.5 | 25.3 | 2.19 | 7.15 | 30.1 | 33.2 | 62.8 | 3.8 | 0.18 | 0 | 90
2026-08-04 | 3419 | 31.3 | 25.6 | 2.24 | 7.18 | 28.5 | 31.8 | 61.2 | 4.4 | 0.12 | 0 | 91
2026-08-05 | 3420 | 31.9 | 25.6 | 2.79 | 7.13 | 29 | 32.8 | 63.2 | 4.1 | 0.15 | 0 | 90.9
2026-08-06 | 3421 | 34.6 | 25.6 | 2 | 7.1 | 28.6 | 32 | 64.8 | 3.9 | 0.13 | 0 | 91
2026-08-07 | 3422 | 34.1 | 26.4 | 1.88 | 7.1 | 29.3 | 32.2 | 63.2 | 4.1 | 0.13 | 0 | 92.2
2026-08-08 | 3423 | 33.2 | 26.5 | 0.64 | 7.19 | 29.9 | 33.4 | 56.8 | 3.8 | 0.07 | 0 | 93.5
2026-08-09 | 3424 | 28.6 | 26.5 | 1.26 | 7.19 | 27.9 | 29.3 | 60.4 | 3.7 | 0.1 | 0 | 81
2026-08-10 | 3425 | 28.6 | 25.5 | 1.9 | 7.1 | 28.7 | 32 | 61.2 | 4 | 0.16 | 0 | 88.1
2026-08-11 | 3426 | 28.6 | 25.3 | 0.89 | 7.2 | 29.4 | 32.8 | 59.2 | 3.9 | 0.11 | 0 | 88.1
2026-08-12 | 3427 | 28.4 | 24.8 | 1.71 | 7.08 | 29.1 | 33.4 | 65.2 | 4 | 0.12 | 0 | 84.5
2026-08-13 | 3428 | 30.2 | 24.7 | 1.36 | 7.12 | 28.8 | 32.6 | 54.8 | 4.7 | 0.12 | 0 | 82.8
2026-08-14 | 3429 | 31.8 | 24.6 | 1.29 | 7.08 | 28.5 | 33.4 | 54 | 3.9 | 0.13 | 0 | 83.4
2026-08-15 | 3430 | 32 | 25.4 | 0.45 | 7.22 | 28.9 | 30.8 | 51.2 | 3.8 | 0.1 | 0 | 84
2026-08-16 | 3431 | 29.9 | 25 | 0.97 | 7.2 | 28.1 | 29.5 | 50.8 | 4 | 0.13 | 0 | 80.3
2026-08-17 | 3432 | 30.5 | 24.9 | 1.9 | 7.1 | 28.5 | 30.2 | 58 | 4.1 | 0.22 | 0.01 | 80.5
2026-08-18 | 3433 | 31.9 | 24.7 | 2.06 | 7.15 | 28.9 | 32.6 | 59.6 | 4 | 0.16 | 0 | 81.3
2026-08-19 | 3434 | 32.4 | 24.8 | 1.72 | 7.1 | 29.2 | 31.8 | 59.2 | 4.7 | 0.14 | 0 | 81.7
2026-08-20 | 3435 | 32.7 | 25.5 | 1.28 | 7.12 | 30.2 | 33.6 | 61.6 | 4.6 | 0.1 | 0 | 86.1
2026-08-21 | 3436 | 31.5 | 25.7 | 1.42 | 7.11 | 29.6 | 32 | 62 | 4.5 | 0.1 | 0 | 84.2
2026-08-22 | 3437 | 32 | 25.6 | 0.64 | 7.28 | 29.9 | 32.6 | 54 | 4.4 | 0.08 | 0 | 87.4
2026-08-23 | 3438 | 32.5 | 26.1 | 0.59 | 7.22 | 29.9 | 32.8 | 56.8 | 3.6 | 0.09 | 0 | 85.7
2026-08-24 | 3439 | 32.8 | 26.4 | 1.31 | 7.17 | 30.3 | 33.2 | 59.2 | 4 | 0.13 | 0 | 87.4
2026-08-25 | 3440 | 34.5 | 26.1 | 1.54 | 7.19 | 30.1 | 32.8 | 57.2 | 4.8 | 0.12 | 0 | 86.4
2026-08-26 | 3441 | 31.8 | 26.1 | 1.6 | 7.15 | 30.5 | 34 | 62.8 | 4.9 | 0.12 | 0 | 89
2026-08-27 | 3442 | 26.9 | 25.9 | 1.66 | 7.17 | 30.9 | 34 | 58 | 4.7 | 0.12 | 0 | 88.9
2026-08-28 | 3443 | 26.4 | 24 | 5.27 | 7.13 | 24.7 | 27.5 | 61.2 | 4.8 | 0.22 | 0 | 78.5
2026-08-29 | 3444 | 24.6 | 24 | 1.33 | 7.3 | 30.8 | 34.4 | 60 | 4.1 | 0.1 | 0 | 92.7
2026-08-30 | 3445 | 24.8 | 24.5 | 361 | 6.84 | 18.6 | 33.2 | 401.2 | 8 | 1.83 | 0.53 | 58.8
2026-08-31 | 3446 | 31.1 | 22.9 | 62.6 | 7.11 | 20.2 | 24.5 | 135.6 | 3.9 | 1.57 | 0.13 | 63.5
最大値 |  | 34.6 | 26.5 | 361 | 7.3 | 30.9 | 34.4 | 401.2 | 8 | 1.83 | 0.53 | 93.5
最小値 |  | 24.6 | 22.9 | 0.45 | 6.84 | 18.6 | 24.5 | 50.8 | 3.6 | 0.07 | 0 | 58.8
平均値 |  | 30.7645 | 25.2742 | 15.1397 | 7.1497 | 28.571 | 32.0387 | 72.5548 | 4.3194 | 0.22839 | 0.021613 | 84.7452
本試験結果はJIS.K.0101(工業用水試験法)による | [7 empty] | 福井臨海工業用水道管理事務所
水質試験結果表（送水分） | [9 empty] | 2026-08-01
項目 |  | 気温 [℃] | 水温 [℃] | 濁度 [度] | ｐH [-logH] | 酸消費量 [mg/L] | 全硬度 [mg/L] | 全蒸発残留物 [mg/L] | 塩化物イオン [mg/L] | 鉄 [mg/L] | マンガン [mg/L] | 電気伝導度 [μＳ/cm]
日付 | 曜日 |  |  | 20以下 | 5.8～8.6
2026-08-01 | 3416 | 29.8 | 23.6 | 0.44 | 7.21 | 27 | 30.8 | 52.8 | 4.8 | 0.03 | 0 | 84.2
2026-08-02 | 3417 | 31.8 | 25 | 0.43 | 7.29 | 29.2 | 32.4 | 57.2 | 4.6 | 0.05 | 0 | 87.3
2026-08-03 | 3418 | 32.5 | 25.2 | 0.67 | 7.24 | 29.4 | 32.8 | 60 | 4.7 | 0.06 | 0 | 86.8
2026-08-04 | 3419 | 31.3 | 25.5 | 0.59 | 7.2 | 28.2 | 33.2 | 60.4 | 5.2 | 0.04 | 0 | 86.2
2026-08-05 | 3420 | 31.9 | 25.4 | 0.54 | 7.09 | 27.5 | 32.6 | 62 | 5.4 | 0.03 | 0 | 87.9
2026-08-06 | 3421 | 34.6 | 25.7 | 0.68 | 7.16 | 27.5 | 32.4 | 55.6 | 5 | 0.04 | 0 | 84.4
2026-08-07 | 3422 | 34.1 | 26.2 | 0.57 | 7.19 | 29.2 | 32.8 | 62 | 5.3 | 0.05 | 0 | 89.7
2026-08-08 | 3423 | 33.2 | 26.7 | 0.37 | 7.28 | 29.9 | 34 | 59.6 | 4.8 | 0.03 | 0 | 88.8
2026-08-09 | 3424 | 28.6 | 26.6 | 0.58 | 7.3 | 27.9 | 31.4 | 61.2 | 4.6 | 0.05 | 0 | 83.5
2026-08-10 | 3425 | 28.6 | 25.4 | 0.76 | 7.24 | 27.5 | 31.8 | 60.4 | 4.5 | 0.08 | 0 | 82.1
2026-08-11 | 3426 | 28.6 | 25.4 | 0.43 | 7.27 | 28.8 | 33.2 | 59.6 | 4.8 | 0.05 | 0 | 92.1
2026-08-12 | 3427 | 28.4 | 24.6 | 0.83 | 7.26 | 28.9 | 33 | 64 | 4.3 | 0.09 | 0 | 85.5
2026-08-13 | 3428 | 30.2 | 24.7 | 0.6 | 7.28 | 28.5 | 33.2 | 51.2 | 4.5 | 0.08 | 0 | 83.8
2026-08-14 | 3429 | 31.8 | 24.5 | 0.63 | 7.29 | 28.3 | 33 | 56.8 | 4.5 | 0.09 | 0 | 84.5
2026-08-15 | 3430 | 32 | 25.5 | 0.23 | 7.28 | 29.4 | 32.4 | 55.2 | 4.1 | 0.07 | 0 | 83.8
2026-08-16 | 3431 | 29.9 | 25.1 | 0.34 | 7.26 | 28.5 | 31 | 54 | 4.3 | 0.08 | 0 | 82.4
2026-08-17 | 3432 | 30.5 | 25.2 | 0.51 | 7.27 | 28.3 | 31.4 | 57.2 | 4.5 | 0.09 | 0 | 81.9
2026-08-18 | 3433 | 31.9 | 24.9 | 0.69 | 7.22 | 28.7 | 32.8 | 58.4 | 4.3 | 0.06 | 0 | 82.9
2026-08-19 | 3434 | 32.4 | 25.1 | 0.77 | 7.23 | 29 | 32.6 | 61.6 | 4.5 | 0.07 | 0 | 82.4
2026-08-20 | 3435 | 32.7 | 25.6 | 0.77 | 7.25 | 30.2 | 33.2 | 62 | 4.5 | 0.07 | 0 | 85.9
2026-08-21 | 3436 | 31.5 | 25.8 | 0.71 | 7.24 | 29.4 | 32.6 | 62.4 | 4.3 | 0.06 | 0 | 84.9
2026-08-22 | 3437 | 32 | 25.9 | 0.4 | 7.35 | 29.7 | 32.4 | 57.6 | 4.5 | 0.06 | 0 | 87.1
2026-08-23 | 3438 | 32.5 | 26.5 | 0.32 | 7.38 | 29.9 | 32.8 | 57.6 | 4.4 | 0.06 | 0 | 86.2
2026-08-24 | 3439 | 32.8 | 26.8 | 0.45 | 7.34 | 30.1 | 32.8 | 60.8 | 4.5 | 0.08 | 0 | 86.9
2026-08-25 | 3440 | 34.5 | 26.2 | 0.78 | 7.28 | 30 | 32.6 | 56.8 | 4.4 | 0.06 | 0 | 85.9
2026-08-26 | 3441 | 31.8 | 26.1 | 0.82 | 7.23 | 30.6 | 33.2 | 62.4 | 4 | 0.07 | 0 | 87.7
2026-08-27 | 3442 | 26.9 | 26 | 0.7 | 7.27 | 30.9 | 34.6 | 61.2 | 4 | 0.06 | 0 | 88.4
2026-08-28 | 3443 | 26.4 | 24.1 | 2.37 | 7.1 | 22.8 | 27.7 | 60.8 | 6 | 0.09 | 0 | 82.4
2026-08-29 | 3444 | 24.6 | 24.1 | 0.44 | 7.35 | 30.5 | 33 | 62 | 7 | 0.02 | 0 | 98.7
2026-08-30 | 3445 | 24.8 | 24.1 | 1.24 | 7.17 | 19 | 25.7 | 59.6 | 9.5 | 0.03 | 0 | 94.4
2026-08-31 | 3446 | 31.1 | 23.3 | 1.42 | 7.25 | 25.8 | 29.7 | 73.6 | 12 | 0.04 | 0 | 111.8
最大値 |  | 34.6 | 26.8 | 2.37 | 7.38 | 30.9 | 34.6 | 73.6 | 12 | 0.09 | 0 | 111.8
最小値 |  | 24.6 | 23.3 | 0.23 | 7.09 | 19 | 25.7 | 51.2 | 4 | 0.02 | 0 | 81.9
平均値 |  | 30.7645 | 25.3161 | 0.68 | 7.2506 | 28.4065 | 32.1645 | 59.5484 | 5.0903 | 0.059355 | 0 | 87.1129
鉄イオン濃度が0.01mg/L未満の場合、ND（未検出）とする。 マンガンイオン濃度が0.01mg/L未満の場合、ND（未検出）とする。 本試験結果はJIS.K.0101(工業用水試験法)による。 | [7 empty] | 福井臨海工業用水道管理事務所