構 造 設 備 の 概 要 （県基準条例第４条）と（県基準条例第５条第４号）普通公衆浴場と保養または休養のための施設

| 項 目 | 概 要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 適否 | 基 準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 障 壁 | 高 さ | 脱 衣 室 | ｍ |  | 構 造 | 脱 衣 室 |  | 出入口 区 別 |  | 有・無 |  | 男女別に区画し、その区別 を入口に掲示すること |
|  |  | 浴 室 | ｍ |  |  | 浴 室 |  |  |  |  |  |  |
| 外部より見通し できない設備 | 脱衣室・浴室・便所その他入浴者が直接利用する場所 露天風呂（浴槽およびこれに付帯する通路、その他の部分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 外部より室内を見通しの できないよう設備する |
| 換 気 | 有効面積 | 脱 衣 室 | 男 ㎡ |  |  | 浴 室 | 男 | ㎡ |  |  |  | 外気に面した開閉のできる 窓の換気またはこれに代わ る換気装置 |
|  |  |  | 女 ㎡ |  |  |  | 女 | ㎡ |  |  |  |  |
|  | 換気装置 | 有 ・ 無 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |
| 採 光 | 有効面積 | 脱 衣 室 | 男 ㎡ |  |  | 浴 室 | 男 | ㎡ |  |  |  |  |
|  |  |  | 女 ㎡ |  |  |  | 女 | ㎡ |  |  |  |  |
| 照 明 | 脱 衣 室 | 男 | ｗ ケ |  |  | 浴 室 | 男 | ｗ ケ |  |  |  | 床面において150Lx以上 廊下は75Lx以上 |
|  |  | 女 | ｗ ケ |  |  |  | 女 | ｗ ケ |  |  |  |  |
| 保管器具 | 衣類入れ | 男 | ケ |  |  | 下 足 入 | 男 |  |  |  |  | 脱衣室には衣類入れ 入口にははき物入れ 下足場は300Lx以上 |
|  |  | 女 | ケ |  |  |  | 女 |  |  |  |  |  |
| 洗い場および 脱衣室の 面 積 | 脱 衣 室 | 男 | ㎡ |  |  | 洗 い 場 | 男 | ㎡ |  |  |  | 洗い場および脱衣室 各１室 12.5㎡以上 5-4 脱衣室16.5㎡以上 |
|  |  | 女 | ㎡ |  |  |  | 女 | ㎡ |  |  |  |  |
| 休息室 | 面 積 | ㎡ |  |  |  | 保養休養施設等 |  |  |  |  |  | 5-4 休息室 33 ㎡以上 |
| 浴 槽 | 面 積 | 男 | ㎡ |  |  | 深 さ | 男 | ｍ |  |  |  | ○浴槽、浴室の内壁： 床面から１ｍまでの部分は耐 水性材料 ○面積は３．３ｍ２以上 ○深さ０．６ｍ以上 ○露出部の高さは、洗い場の床 面から０．３ｍ以上 （副浴槽を除く） （洗い場、浴槽からの水が浴槽 内に流入しない措置が講じら れている場合は不要。） ☆浴槽水を循環させる場合 ・ろ過器を設けること ・ろ過器の１時間当たりの処理 能力は浴槽の容量以上 ・ろ材の洗浄または、交換を容 易に行えること。 ・集毛器を設けること。 ・消毒用薬剤の注入口または投 入口を浴槽水がろ過器に流入 する直前の位置に設けること。 ・循環させた浴槽水を打たせ湯 またはシャワーの用に供しな いこと。 ・原湯を貯留する槽は定期的に 点検を行い、生物膜等の付着 を認めたときは、直ちに清掃 および消毒を行うこと。 ☆回収槽を設ける場合は次の要 件を満たすこと。 ・地下に埋設しないこと。 ・容易に清掃を行うことができ る構造であること。 ・回収槽内の湯および水の消毒 を行うことができる設備を設 けること ・回収槽の清掃および消毒を定 期的に行うとともに、回収槽 内の湯および水の消毒を行う こと。 ☆気泡発生装置の空気の取入口 が土ぼこりが入らない構造で あること。 |
|  |  | 女 | ㎡ |  |  |  | 女 | ｍ |  |  |  |  |
|  | 露出部の 高 さ | 男 | ｍ |  |  | 副 浴 槽 の 面 積 | 男 | ㎡ |  |  |  |  |
|  |  | 女 | ｍ |  |  |  | 女 | ㎡ |  |  |  |  |
|  | 循環式の有 無 | 男 | 有 ・ 無 |  |  | ろ過器 | 男 | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
|  |  | 女 | 有 ・ 無 |  |  |  | 女 | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
|  | 消毒器 | 男 | 有 ・ 無 |  |  | 集毛器 | 男 | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
|  |  | 女 | 有 ・ 無 |  |  |  | 女 | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
|  | 回収槽 | 男 | 有 ・ 無 |  |  | 原湯を貯留する槽 | 男 | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
|  |  | 女 | 有 ・ 無 |  |  |  | 女 | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
|  | 気泡発生装 置 | 男 | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 女 | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 便 所 | 構 造 | 汲 取 ・ 水 洗 |  |  |  | 箇 数 | 男 | ケ |  |  |  | 入浴者用便所は男女別に設 ける。流水式手洗装置 150Lx以上 |
|  |  | 手 洗 い | 有 ・ 無 |  |  |  | 女 | ケ |  |  |  |  |
| 防 湿 （材質等） | 洗場の床 |  |  |  |  | 排 水 溝・下 水 溝 |  |  |  |  |  | 浴室は水滴の落下を防ぐ構造または設備にする。 洗場の床、浴そう・浴室の内壁で床面から１ｍまでの部分、排水溝、下水溝、下水だめは耐水性材料 |
|  | 浴 槽 |  |  |  |  | 便 器 |  |  |  |  |  |  |
|  | 浴場内壁 |  |  |  |  | 便 槽 |  |  |  |  |  |  |
| 給 湯 給 水 | バ ル ブ | 男 | 水 |  |  | シ ャ ワ ｜ | 男 | 水 |  |  |  | ｺｯｸ､ｼｬﾜｰを設ける 温水・冷水は充分に補給す る 浴そう水は適温保持 給水栓の間隔70㎝以上 |
|  |  |  | 湯 |  |  |  |  | 湯 |  |  |  |  |
|  |  | 女 | 水 |  |  |  | 女 | 水 |  |  |  |  |
|  |  |  | 湯 |  |  |  |  | 湯 |  |  |  |  |
| 汚水処理 | １．洗い場の傾斜 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 汚水が停滞しないように 傾斜をつけ、ふたをする。 浄湯装置の設置 |
|  | ２．排水溝のふた 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ３．下水溝のふた 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ４．浄湯装置 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 飲料水設備 | カ ラ ン | 男 | ケ |  |  | 表 示 | 男 | 有 ・ 無 |  |  |  | 脱衣室または浴室内に１ヶ所 以上飲料水の設備を有し飲用 適の表示をする |
|  |  | 女 | ケ |  |  |  | 女 | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
| そ の 他 | 脱衣室、浴室、便所その他入浴者が直接利用する場所は、常に清潔に保ち、毎月 １回以上消毒（そ族、昆虫の駆除を含む）することとし、脱衣室には、畳、むしろ その他これに類する敷物を敷かないこと。 脱衣室と浴室の通路は、透明なガラス等で仕切ること。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 熱気室 （サウナ） | 面 積 | 男 | ㎡ |  |  | 安全措置 |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 男女別に設ける 75Lx以上 室内を容易に見通す窓 利用基準温度の表示 |
|  |  | 女 | ㎡ |  |  | 排水口設置 |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
|  | 耐熱性材料（床、壁、天井） |  |  |  |  | 排気口設置 |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
|  | 温度調節設備 |  | 有 ・ 無 |  |  | 温度計設置 |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
|  | 通報装置(非常用ブザー) |  | 有 ・ 無 |  |  | 入浴上注意事項 |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
| 露天風呂 | 浴槽およびこれに 付帯する通路 |  | ・男女別に区分し、境界する ・屋外から見通せない構造とする ・十分な照度がある ・浴槽水の清浄保持措置 |  |  |  |  |  |  |  |  | 屋外に洗い場を設けない 脱衣室、浴室から直接出入 可能 |
| 風紀の基準 | ・１０才以上の男女を混浴させない ・風紀を乱すおそれのあるものはおかない（文書・絵画・写真・物品） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |